消防安全检查情况汇总

为贯彻落实学院安全稳定工作领导小组《关于做好当前消防安全工作及开展安全大检查的实施意见》的要求，根据具体安排和分工，选定检查人员、确定检查项目和内容及检查整改时间，对全院公共场所的消防灭火器、疏散指示标志、应急灯、安全通道等消防和灭火设施进行了彻底的全面检查，并进行了认真整改，消除和杜绝了各类火灾安全隐患。

一、检查时间

4月9日—4月13日。

二、检查场所

全部教学楼、图书馆、实验楼和行政办公楼。

三、检查人员

学院安全稳定工作领导小组李继荣等相关人员。

四、检查内容

室外消防水源、室内消防栓、灭火器及消防箱、疏散指示标志、安全出口、疏散通道、应急灯等消防设施和器材，以及“四个能力”宣传标牌的完好情况。

五、检查及整改情况

（一）室外消防水源九处，且处于完好使用状态。

（二）第一教学楼三楼东侧无消防箱和灭火器。需增配消防箱一个，灭火器两具。

（三）环艺楼补贴疏散指示标志四张，两具灭火器失效需更换。

（四）工艺楼二、三楼无灭火器、应急灯。需增配消防箱两个、四具灭火器和三个应急灯。

（五）行政办公楼消防栓、灭火器、应急灯使用状态完好。缺少的10个疏散指示标志已补贴好。

（六）服装楼二、三楼楼梯处无应急灯。根据此楼的使用现状，经商议，视情增配和安装应急灯。

（七）实验楼补贴疏散指示标志牌五个；二楼西侧应急灯失效需更换。

（八）第三教学楼补贴疏散指示标志牌十三个；二楼东侧消防箱玻璃门破损，立即报销，现已修好；四楼东侧消防栓无喷枪，需配齐；应急灯四只不能正常工作，需要进行增配更换。

（九）纺织楼补贴好疏散指示标志牌二十三个。

（十）染化楼补贴好疏散指示标志牌二十五个。

二〇一二年四月二十日