学院消防安全重点部位安全检查隐患情况

为全面做好学院的安全稳定工作，开学伊始，根据《寒假结束安全工作检查验收通知》（OA办公系统2月11日通知）要求，学院安全稳定工作领导小组组织人员对学院各部位进行了一次全面检查，并在对假期安全保卫工作进行验收评定的基础上，20日-21日，保卫处再次安排李继荣、荣若安，联合公寓办孟英杰、王涛等人对学院学生公寓等相关重点部位进行消防安全大检查，安全隐患情况汇总如下：

一、学生公寓楼

检查部位及检查、隐患情况：

（一）十号学生公寓

1、对消防栓进行检查，发现1-6楼消防栓内均无水；（隐患情况已向后勤处总务科张明文反映）

2、重点对学生宿舍，尤其是10个五专学生宿舍进行检查。511室无锁鼻子，不能锁门；412室洗手盆滴水，需维修；

（二）十一号学生公寓

1、对消防栓进行检查，发现1-5楼栓内有水，正常；6楼栓内无水，怀疑为压力达不到所致；

2、重点对12个五专班学生宿舍进行检查。三楼西侧消防指示牌电线外露；314室发现白酒、花生米，公寓办已没收处理；313室门无锁鼻子，不能正常锁门；

（三）八号、九号学生公寓

消防栓内均有水、压力情况良好，情况正常。

（四）学生公寓内其他安全隐患情况

1、宿舍内存在电线乱拉、乱扯现象；

2、存在吸烟、饮酒现象；

3、贵重物品乱放；

4、个别宿舍发现油、盐等物品，可能存在使用大功率电器现象。

二、办公楼消防检查情况

（一）消防栓逐层检查，均属正常；

（二）灭火器摆放整齐，均在有效期限内，情况良好。

三、对第三教、纺织楼、染化楼、机电楼等教学区域检查情况

通过对各教学区域消防设施及器材进行安检，情况基本良好，隐患情况如下：

部分楼层消防安全疏散指示牌损坏；纺织楼、染化楼消防栓内自投入使用以来，一直无水，存在重大消防安全隐患。

二〇一四年二月二十一日